## 1. Puurkaevud
Tabel 1. Kastre valla vee erikasutuse keskkonnaloaga (veeloaga) hõlmatud ühisveevärgi puurkaevud
Omavalitsus | Asula | Puurkaevu nimetus | Aadress | Omanik/haldaja | Rajamisaasta | Katastri nr | Koordinaadid |  | Sanitaar-kaitseala (m) | Sügavus (m) | Maapinna abs kõrgus (m) | Veekiht/indeks | Puurkaevu konstruktsioon | Filtri tüüp | Deebit (l/s) | Alandus (m) | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Lubatud kogus aastas (m3) | Lubatud kogus kvartalis (m3) | Lubatud kogus ööpäevas (m3) | Tegelikult võetav kogus m3/a |  |  | Ööpäevas keskmiselt (m3) | Märkus
[7 empty] | X koordinaat | Y koordinaat | [13 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Kastre vald | Aardla küla | Aardla PK | Aardla küla | AS Emajõe Veevärk | 1980 | 7010 | 6467076 | 662651 | 30 | 100 | 46 | D2 | manteltoru | perfofilter | 2.22 | 17.5 | L.VV/324873 | tähtajatu | 28000 | 7000 | 77 | 3095 | 3123 | 2680 | 7.3425
Kastre vald | Haaslava | Haaslava Laane PK | Haaslava küla, Laane tee 5 | AS Emajõe Veevärk | 2018 | 57925 | 6468611 | 663757 | 30 | 72 | 37 | D2 | manteltoru | pilufilter | 2.1 | 8 | L.VV/324873 | tähtajatu | 51100 | 12775 | 140 | 2920 | 18486 | 28975 | 79.3836
Kastre vald | Haaslava | Haaslava Nurme PK | Haaslava küla, Nurme tee 8 | AS Emajõe Veevärk | 2010 | 22058 | 6468403 | 663760 | 10 | 70 | 40.5 | D2 | manteltoru | filtrita | 1 | 1.5 | L.VV/324873 | tähtajatu | 3600 | 900 | 10 |  |  | 35 | 0.09589
Kastre vald | Ignase küla | Ignase PK | Ignase küla, Ignase puurkaevu | AS Emajõe Veevärk | 1975 | 7008 | 6461195 | 666853 | 30 | 80 | 74 | D2 | manteltoru | perfofilter | 1.96 | 4 | L.VV/324873 | tähtajatu | 18200 | 4550 | 50 | 3368 | 3622 | 3446 | 9.4411
Kastre vald | Järvselja | Järvselja PK | Järvselja küla, Järvselja pk | AS Emajõe Veevärk | 1971 | 7356 | 6463391 | 694390 | 50 | 60 | 37 | D2 | manteltoru | perfofilter | 1.25 | 1 | L.VV/331096 | tähtajatu | 4380 | 1095 | 12 | 3289 | 3747 | 3808 | 10.4329
Kastre vald | Kaagvere | Kaagvere erikool | Kaagvere küla, Kaagvere pumbamaja | AS Emajõe Veevärk | 1957 | 7258 | 6471147 | 669068 | 50 | 90.85 | 39 | D2 | manteltoru | perfofilter | 7.4 | 10 | L.VV/331352 | tähtajatu | 36000 | 9000 | 98 |  | 7858 | 7755 | 21.2466
Kastre vald | Kaagvere | Kaagvere PK | Kaagvere küla, Kaagvere Kooli | AS Emajõe Veevärk | 1991 | 7548 | 6471192 | 669002 | 50 | 90 | 39 | D2 | manteltoru | perfofilter | 1.94 | 10.5 | L.VV/331352 | tähtajatu |  |  |  | 7760 |  |  | 0
Kastre vald | Mäksa | Mäksa PK | Mäksa küla, Mäksa pumbamaja | AS Emajõe Veevärk | 1966 | 7259 | 6474600 | 674533 | 10 | 60 | 40 | D2 | manteltoru | perfofilter | 1.5 | 3 | L.VV/331352 | tähtajatu | 3650 | 912.5 | 10 | 498 | 1998 | 1814 | 4.9699
Kastre vald | Melliste | Melliste PK | Melliste küla, Oraviku tee 1 | AS Emajõe Veevärk | 1975 | 7007 | 6469418.18 | 674610.95 | 50 | 90 | 43 | D2 | manteltoru | perfofilter | 2 | 12 | L.VV/331352 | tähtajatu | 48000 | 12000 | 131 | 15856 | 22769 | 17115 | 46.8904
Kastre vald | Roiu alevik | Roiu PK | Roiu alevik, Roiu-Kolga puurkaevu m/ü | AS Emajõe Veevärk | 2009 | 25410 | 6465339 | 668454 | 30 | 60 | 47.5 | D2 | manteltoru | perfofilter | 3.61 | 2.2 | L.VV/324873 | tähtajatu | 61152 | 15288 | 168 | 17124 | 21149 | 20951 | 57.4
Kastre vald | Võõpste | Võõpste uus PK | Võõpste küla, Võõpste pumbamaja m/ü | AS Emajõe Veevärk | 2009 | 25455 | 6472822 | 679810 | 30 | 55 | 42.15 | D2 | manteltoru, alates 29 m manteldamata | filtrita | 6.67 | 4 | L.VV/331352 | tähtajatu | 21600 | 5400 | 59.1 | 1469 | 0 | 0 | 0
Kastre vald | Võnnu | Võnnu 1 PK (Keskuse) | Võnnu alevik, Tiigi tee 4a | AS Emajõe Veevärk | 1981 | 7347 | 6464230 | 678504 | 50 | 130 | 44 | D2-1 | manteltoru | perfofilter | 1.11 | 23 | L.VV/329426 | tähtajatu | 36800 | 9200 | 100.8 | 13968 | 13434 | 14017 | 38.4027
Andmed: vee erikasutuse keskkonnaload, keskkonnaregister

## 2. Joogivee analüüsid
Tabel 2. Joogivee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Kuupäev | Ühiseevärk | Proovivõtukoht | Veekvaliteedi üldhinnang | Üldhinnangu andmise kuupäev | Alumiinium | Ammoonium NH4+ | Boor | Clvaba | Coli-laadsed bakterid | Elektri-juhtivus | Escherichia coli | Fekaalsed enterokokid | Fluoriid F- | Fosfaat PO43- | Hägusus | Jääkkloor (vaba) | Kaltsium Ca2+ | Karedus | Kloriid Cl- | Kolooniate arv 22 C juures | Kuivjääk | Leelisus | Lõhn | Maitse | Mangaan Mn2+ | Naatrium Na+ | Nitraat NO3- | Nitrit NO2- | Oksüdeeritavus O2 | pH | PHT | Raud | Sulfaat SO42- | Üldkaredus | Värvus
| Ühik |  |  |  |  | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | arv/100ml | μS/cm | arv/100ml | arv/100ml | mg/l | mg/l | NHÜ | mg/l |  |  | mg/l | arv/1 ml | mg/l |  | lahjendusaste | lahjendusaste | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mgO/l | µg/l | mg/l | mg-ekv/l | mgPt/l
| Piirsisaldus joogivees |  |  |  |  | 200 | 0.5 | 1 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1.5 |  | 5 | 0.5 | mg/l | mmol/l | 250 | ebaloomulike muutusteta |  | mmol/l |  |  | 0.05 | 200 | 50 | 0.5 |  | 6,5-9,5 | 5 | 200 | 250
AS Emajõe Veevärk | 15.02.2022 | Aardla küla | Aardla küla kortermaja | Vastav | 07.07.2022 |  | <0.05 |  |  | 0 | 390 | 0 |  |  |  | <1 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 13.10.2021 | Haaslava küla | Haaslava lasteaia köök | Vastav | 07.07.2022 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | 0 | 299 | 0 | 0 | 0.1 |  | <1 |  |  |  | 1.2 | 98 |  |  | 1 | 1 | <10 | 2.7 | 1.6 | 0.002 | 1.1 | 7,7 |  | <20 | 2.2 | 4.9 | 0
AS Emajõe Veevärk | 13.10.2021 | Haaslava küla | Haaslava Laane PK | Vastav | 07.07.2022 |  | <0.05 |  |  | 0 | 319 | 0 | 0 | 0.2 |  | <1 |  |  |  | 1.2 | 6 |  |  | 1 |  | <10 | 2.8 | 1.4 | <0.002 | 0.7 | 7.6 |  | <20 | 2.1 |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 03.03.2021 | Haaslava küla | Nurme tee 5 elamu | Vastav | 07.07.2022 |  |  |  |  | 0 | 443 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 17 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7.7 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 21.02.2022 | Ignase küla | Ignase kortermaja | Vastav | 07.07.2022 |  | <0.05 |  |  | 0 | 484 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 11 |  |  |  |  | 7.5 |  | 29 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 03.02.2021 | Ignase küla | Õunaaia 1 | Vastav | 07.07.2022 |  |  |  |  | 0 | 509 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 13 |  |  |  |  | 7.5 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 29.06.2022 | Järvselja küla | Järvselja pumpla, peale rauaeemalduse filtrit | Vastav | 27.09.2021 |  | <0,05 |  |  |  | 337 |  |  |  |  | <1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 7.7 |  | 132 |  | 0.46 | 0
AS Emajõe Veevärk | 29.06.2022 | Järvselja küla | Järvselja söökla | Vastav | 27.09.2021 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5
AS Emajõe Veevärk | 13.10.2021 | Kaagvere küla | Kaagvere erikool | Vastav | 10.12.2021 |  |  |  |  | 0 | 403 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7.4 |  |  |  | 2.5 | 0
AS Emajõe Veevärk | 01.07.2021 | Mäksa küla | Mäksa küla Elamu 1-2 | Vastav | 09.12.2021 |  |  |  |  | 0 | 585 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.042 | 12 |  |  |  | 7.3 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 13.10.2021 | Melliste küla | Melliste algkool | Vastav | 10.12.2021 |  |  |  |  | 0 | 366 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7.4 |  |  |  | 5.9 | 0
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Päkste küla | Sillaotsa põhikool | Vastav | 07.07.2022 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 1.4 |  |  | <20 | 4.2
AS Emajõe Veevärk | 15.02.2022 | Päkste küla | Sillaotsa põhikool | Vastav | 07.07.2022 |  | <0.05 |  |  | 0 | 540 | 0 |  |  |  | <1 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.016 |  |  |  |  | 7.4 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Roiu alevik ja Kurepalu küla | Roiu lasteaed Kukupai | Vastav | 07.07.2022 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | <0.01 |  | <1 | <0.002
AS Emajõe Veevärk | 15.02.2022 | Roiu alevik ja Kurepalu küla | Roiu lasteaed Kukupai | Vastav | 07.07.2022 |  | <0.05 |  |  | 0 | 498 | 0 |  |  |  | <1 | [7 empty] | 1 | 1 | <0.01 |  |  |  |  | 7.5 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 03.03.2021 | Võnnu alevik | Võnnu keskkool | Vastav | 07.07.2022 |  |  |  |  | 0 | 579 | 0 |  |  |  |  | <1 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7.6 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 18.07.2022 | Võõpste küla | Võõpste küla, kortermaja, Salupesa korter 8 | Vastav | 09.12.2021 |  |  |  |  | 0 | 591 | 0 |  |  |  | <0,5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | <0.01 | [6 empty] | 0.02 |  |  | <5

## 3. Reoveepuhastid ja RKAd
Tabel 3. Kastre valla reoveekogumisalad ja vee-ettevõtte hallatavad reoveepuhastid
Omavalitsus | Teenindatavad asula(d) | Reoveepuhasti nimetus | Omanik/haldaja | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Suubla nimetus | Suubla kood | Tüüp | Veekogu seisundiklass* | Lubatud vooluhulk m3/a | Tegelik vooluhulk m3/a |  |  | Reostusnäitajad/suurim lubatud sisaldus mg/l | [7 empty] | Väljalaskme seire: proovi võtmise sagedus | Seiratav näitaja | Registrikood | Reoveekogumisala nimetus | Asukoht | Reoveekogumisala pindala (ha) | Reostuskoormus (ie)
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | BHT7 | KHT | Hõljuvaine | Nüld | Püld | pH | Nafta | ühealuselised fenoolid
Kastre vald | Aardla küla | Aardla reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324873 | tähtajatu | Sepa kraav | VEE1023696 | kraav | Hindamata |  | 3095 | 3123 | 2680 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Kastre vald | Ignase küla | Ignase reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324873 | tähtajatu | Villemisoo kraav | VEE1045806 | kraav | Hindamata |  | 3368 | 3622 | 3446 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Kastre vald | Kaagvere küla | Kaagvere reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331352 | tähtajatu | Emajõgi | VEE1023600 | jõgi | Halb | 32760 | 7760 | 7858 | 7755 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780439 | Kaagvere | Kaagvere küla | 9,1 ha | 308
Kastre vald | Melliste küla | Melliste reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331352 | tähtajatu | Luutsna jõgi | VEE1046100 | jõgi | Hea | 68068 | 15856 | 22769 | 17115 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780440 | Melliste | Melliste küla | 31.9 ha | 603
Kastre vald | Mäksa küla | Mäksa reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331352 | tähtajatu | Emajõgi | VEE1023600 | jõgi | Halb | 1820 | 2233 | 1998 | 1814 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Kastre vald | Päkste küla | Päkste reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324873 | tähtajatu | Mõra jõgi | VEE1045700 | jõgi | Kesine |  | 1227 | 969 | 1010 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780453 | Roiu | Roiu alevik, Päkste küla | 45.5 | 667
Kastre vald | Roiu alevik, Kurepalu küla, Haaslava küla, Aardlapalu küla | Roiu aleviku reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324873 | tähtajatu | Porioja | VEE1046000 | oja | Hindamata |  | 13179 | 18085 | 20128 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780453 | Roiu | Roiu alevik, Päkste küla | 45.5 | 667
[24 empty] | RKA0790606 | Kurepalu | Kurepalu küla, Haaslava küla, Mõra küla | 53.4 | 475
[24 empty] | RKA0790610 | Haaslava | Haaslava küla, Aardlapalu küla | 58.7 | 656
Kastre vald | Võnnu alevik | Võnnu reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/329426 | tähtajatu | Võnnu kraav | VEE1046109 | kraav | Hindamata | 42640 | 10566 | 7007 | 14017 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780423 | Võnnu | Võnnu alevik | 28.3 | 549
Kastre vald | Võõpste küla | Võõpste küla reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331352 | tähtajatu | Künnapoja | VEE1023615 | oja | Hindamata | 14560 | 1469 | 1515 | 1493 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Kastre vald | Järvselja küla | Järvselja reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331096 | tähtajatu | Tarakraav | VEE1051003 | kraav | Hindamata | 4380 | 3289 | 3747 | 3808 | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Andmed: keskkonnaload, keskkonnaregister
*Andmed: Eesti pinnaveekogumite seisundi 2020. aasta ajakohastatud vahehinnang. Keskkonnaagentuur, 2021

## 4. Reo- ja heitvee analüüsid
Tabel 4. Kastre valla reo- ja heitvee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Tüüp | Koht | Proovivõtmise aeg | Näitaja | Tulem | Ühik | Suurim lubatud sisaldus | Märkused
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | Üldlämmastik (Nüld) | 8.1 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | Üldfosfor (Püld) | 0.47 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 20 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | Hõljuvaine | <2,0 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 35 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 22 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | Hõljuvaine | 7.3 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.47 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 14:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 11 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 54 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | pH | 7.5 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.45 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Hõljuvaine | 15 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roiu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 59 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 15 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | Hõljuvaine | 2.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 6.2 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.32 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-16 10:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | < 15 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | Hõljuvaine | 4.5 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | Üldlämmastik (Nüld) | 9.6 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | Üldfosfor (Püld) | 0.31 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | pH | 7.5 | pH ühik |  | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 10:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | Üldfosfor (Püld) | 0.21 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 5.8 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | Hõljuvaine | <2,0 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-17 09:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 15 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 70 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 350 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | Üldfosfor (Püld) | 6.1 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | Hõljuvaine | 260 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 14:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 1100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 40 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | Hõljuvaine | 9.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 7.5 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | Üldfosfor (Püld) | 0.11 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võnnu reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 14:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.1 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/329426
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 1.4 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.33 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | pH | 8.7 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 32 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | Hõljuvaine | 3.9 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 10:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 1.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.12 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | pH | 7.9 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | Hõljuvaine | 5 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 13:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 22 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 48 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | Hõljuvaine | 11 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 19 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | pH | 7 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | Üldfosfor (Püld) | 0.23 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 10:20 | Üldlämmastik (Nüld) | 2.2 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 110 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | Hõljuvaine | 270 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 690 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 330 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | Üldfosfor (Püld) | 11 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ignase reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:00 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | < 15 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | Hõljuvaine | 19 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | pH | 8.1 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | Üldfosfor (Püld) | < 0,1 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ignase biotiigid ¦ väljavool | 2022-05-18 11:20 | Üldlämmastik (Nüld) | 3.5 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 39 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | Üldfosfor (Püld) | 10 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | pH | 7.7 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | Hõljuvaine | 140 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 260 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla RVP biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 09:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 89 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 28 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | Üldfosfor (Püld) | 6 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | pH | 7.6 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | Hõljuvaine | 110 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 170 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 11:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 56 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 36 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 160 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | Hõljuvaine | 53 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | Üldfosfor (Püld) | 4.9 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2021-12-13 08:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 38 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | Üldfosfor (Püld) | 21 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 170 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 660 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | Hõljuvaine | 690 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla septik ¦ sissevool | 2022-02-09 09:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 1300 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 91 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 140 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 300 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | Hõljuvaine | 120 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 09:30 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 520 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | Hõljuvaine | 450 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 280 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | Üldlämmastik (Nüld) | 120 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Aardla reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-03-22 13:05 | Üldfosfor (Püld) | 14 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | Hõljuvaine | 42 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 360 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 160 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-22 13:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 94 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 64 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | Üldfosfor (Püld) | 16 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 61 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 290 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | Hõljuvaine | 100 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Aardla biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-16 10:50 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 2.5 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | Hõljuvaine | 6.2 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 39 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | pH | 7.7 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.57 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.35 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | pH | 7.6 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 18 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 50 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | Hõljuvaine | 31 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 11:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 3.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | Üldfosfor (Püld) | 1.3 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | pH | 7.3 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 11 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 42 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | Hõljuvaine | 16 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-16 12:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 9.6 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 160 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | Üldfosfor (Püld) | 8.7 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 570 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | Hõljuvaine | 200 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 58 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Võõpste biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 10:45 | pH | 6.9 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 2.2 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | Hõljuvaine | 6.5 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 39 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | pH | 7.6 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Võõpste biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.95 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 12 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | Üldfosfor (Püld) | 1.9 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | pH | 7.6 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.1 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 26 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-01 14:50 | Hõljuvaine | 6.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Hõljuvaine | 9.5 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 31 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.2 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | pH | 7.6 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Üldfosfor (Püld) | 1.6 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 12 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 9 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.79 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | pH | 7.3 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 12 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 38 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 08:00 | Hõljuvaine | 6.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | Üldfosfor (Püld) | 9.4 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 580 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | Hõljuvaine | 240 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | Üldlämmastik (Nüld) | 71 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 140 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Mäksa biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 11:25 | pH | 6.9 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | Hõljuvaine | 7.8 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 29 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.9 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | pH | 7.7 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | Üldfosfor (Püld) | 2.3 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Mäksa biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 11:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 8.8 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 85 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | Hõljuvaine | 19 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 28 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | Üldfosfor (Püld) | 3.2 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 50 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 11:00 | pH | 7.1 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | Hõljuvaine | 96 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 170 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 97 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | pH | 7.4 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 33 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-26 13:45 | Üldfosfor (Püld) | 3.2 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | Üldfosfor (Püld) | 1.2 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | Üldlämmastik (Nüld) | 21 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 26 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | pH | 7.5 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 44 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-12-13 08:55 | Hõljuvaine | 42 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | Hõljuvaine | 54 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 110 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 89 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 54 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 11:00 | Üldfosfor (Püld) | 3 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 480 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | Hõljuvaine | 220 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 190 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 310 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Päkste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 11:45 | pH | 8.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | Üldfosfor (Püld) | 7.3 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 62 | mg/l |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 17 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | pH | 7.8 | pH ühik |  | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 49 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Päkste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 12:00 | Hõljuvaine | 26 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/324873
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | Hõljuvaine | 16 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | pH | 7.5 | pH ühik |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.9 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 21 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.7 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-01 13:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 12 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | Hõljuvaine | 28 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | pH | 7.2 | pH ühik |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 37 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | Üldfosfor (Püld) | 1.3 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-14 09:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 2.7 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 20 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.4 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 60 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.7 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | pH | 7.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-09 13:30 | Hõljuvaine | 21 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | pH | 6.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 1300 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 120 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | Hõljuvaine | 1400 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Melliste reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 13:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 2700 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | Hõljuvaine | 45 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | pH | 7 | pH ühik |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 11 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 82 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.56 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Melliste reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 28 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 39 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | Hõljuvaine | 8.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 2.6 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.39 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-08-24 11:40 | pH | 7.4 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.2 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 37 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | Hõljuvaine | 6.8 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 15 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.13 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-26 14:40 | pH | 7.7 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | pH | 7.2 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Üldfosfor (Püld) | 2.1 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 47 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Hõljuvaine | 24 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 55 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 11:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 1100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | Hõljuvaine | 400 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 180 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | Üldfosfor (Püld) | 15 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | pH | 8.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kaagvere reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-14 10:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 480 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 40 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | Hõljuvaine | 5.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | Üldlämmastik (Nüld) | 4.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | Üldfosfor (Püld) | 0.47 | mg/l |  | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kaagvere reoveepuhasti biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 10:25 | pH | 7.5 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331352
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 730 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 130 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 65 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | Hõljuvaine | 80 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Järvselja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-08 14:45 | Üldfosfor (Püld) | 7.2 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | Hõljuvaine | 12 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331096
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | pH | 8.3 | pH ühik |  | Alus: L.VV/331096
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 5.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/331096
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.74 | mg/l |  | Alus: L.VV/331096
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 11 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331096
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Järvselja biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-08 15:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 59 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331096
Andmed: EKUK LIMS, vee erikasutuse keskkonnaload

## Nõo vald_joogivesi (hidden)
|  |  | 2017 | [7 empty] | 2018
Näitaja | Piirsisaldus | Ühik | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste
Ammoonium | 200 | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Värvus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | mg/l Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrijuhtivus | 2500 | µS cm-1 20 ºC juures | 423 | 458 | 504 | 646 | 446 | 433 | 395 | 447 | 518 | 530 | 574 | 763 | 486 | 503 | 426 | 520
Vesinikioonide kontsentratsioon | ≥6,5 ja ≤9,5 | pH ühik | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3
Lõhn | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maitse | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hägusus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | NTU | <1 | 1.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Escherichia coli | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kolooniate arv 22C | Ebaloomulike muutusteta | PMÜ/1 ml | 0 | [7 empty] | 6 | <4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0
Alumiinium | 200 | µg/l | <10 | [7 empty] | <10
Antimon | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Arseen | 10 | µg/l | 2.2 | [7 empty] | 3.7
Benseen | 1 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Benso(a)püreen | 0.01 | µg/l | ei leitud | [7 empty] | ei leitud
Boor | 1 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | <0,1
Bromaat | 10 | µg/l
1,2-dikloroetaan | 2 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Elavhõbe | 1 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Fluoriid | 1.5 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | 0.1
Kaadmium | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Kloriid | 250 | mg/l | 1.3 | [7 empty] | 1.7
Kroom | 50 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Mangaan | 50 | µg/l | <10 | <10 |  | 12 |  | 24 | <10 | 19 | <10 | 16 |  | <10 | 22 | <10 | <10 | <10
Naatrium | 200 | mg/l | 4.6 | [7 empty] | 4.6
Nikkel | 20 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Nitraat | 50 | mg/l | <1 | [7 empty] | <1
Nitrit | 0.5 | mg/l | <0,002 | [7 empty] | <0,002
Oksüdeeritavus | 5 | mg/l O2 | 0.8 | [7 empty] | 1.7
Pestitsiidid | 0.1 | µg/l | ei leitud
Pestitsiidide summa | 0.5 | µg/l | ei leitud
Plii | 10 | µg/l | 0.2 | [7 empty] | <0,2
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 0.1 | µg/l | ei leitud
Raud | 200 | µg/l | <20 | 128 | 24 | <20 | <20 | <20 | <20 | 45 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 32 | <20 | <20
Seleen | 10 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Sulfaat | 250 | mg/l | 2.4 | [7 empty] | 4.8
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 10 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Trihalometaanide summa | 100 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1
tsüaniid | 50 | µg/l | <3 | [7 empty] | <3
vask | 2 | mg/l | 0.01 | [7 empty] | 0.009
Vinüülkloriid | 0.5 | µg/l
Akrüülamiid | 0.1 | µg/l
Epikloorhüdriin | 0.1 | µg/l
Jääkloor | ≥0,2 ja ≤0,5 | mg/l
Jääkosoon | 0.3 | mg/l
Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) | Ebaloomulike muutusteta
Triitium | 100 | Bg/l
Indikatiivdoos | 0.1 | mSv
Radoon | 100 | Bg/l